## Rev. 02
ID | SETOR | IDENTIFICAÇÃO NR-13 | TAG | NUMERO RIV. | ANO DE FABRICAÇÃO | FABRICANTE | CODIGO FABRICAÇÃO | ANO EDIÇÃO | PRESSÃO DE PROJETO (CASCO) | PRESSÃO DE PROJETO (TUBO) | P.M.T.A (CASCO) | P.M.T.A (TUBO) | PRESSÃO DE OPERAÇÃO (CASCO) | PRESSÃO DE OPERAÇÃO (TUBO) | PRESSÃO DE TH (CASCO) | PRESSÃO DE TH (TUBO) | FLUÍDO (CASCO) | FLUÍDO (TUBO) | CAPACIDADE m³ (CASCO) | CAPACIDADE m³ (TUBO) | PRESSÃO | TEMPERATURA | SEGURANÇA | CLASSE | GRUPO | CATEGORIA | CROQUI | DESENHO PARA PRONTUÁRIO | CÁLCULO MECÂNICO (MC) | PAR COMPONENTES | LIVRO DE REGISTRO | DATA PRÓXIMA INSPEÇÃO (EXTERNA) | DATA PRÓXIMA INSPEÇÃO (INTERNA) | TESTE HIDROSTÁTICO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | TAG E CATEGORIA | OBSERVAÇÕES
1 | CALDEIRA ZANINI | SEPARADOR DE UMIDADE DA TURBO BOMBA | SU-01 | 00806/23 | 2003 | CHS - Coolers And Heaters Systems Ind. e Com. Ltda. – Diadema/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001, Adenda 2003 | 28,00 Kgf/cm² | N / A | 28,00 Kgf/cm² | N / A | 21,00 Kgf/cm² | N / A | 32,00 Kgf/cm² | N / A | VAPOR / CONDENSADO | N / A | 0,095 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 5 | V | SIM | NÃO | JECEL MCJ-JC-1111/2020 | N / A | SIM | 2030-02-03 | 2030-03-10 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13
2 | CALDEIRA DEDINI | TANQUE DE DESCARGA CONTINUA | TDC-01 | 00077/23 | 2003 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010, Adenda 2011 | 3,50 Kgf/cm² | N / A | 3,50 Kgf/cm² | N / A | 1,50 Kgf/cm² | N / A | 4,60 Kgf/cm² | N / A | VAPOR / CONDENSADO | N / A | 2,400 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 5 | V | SIM | NÃO | JECEL MCJ-JC-1110/2020 | N / A | SIM | 2028-03-27 | 2028-03-27 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | ILEGÍVEL |  | Identificar o TAG e calibrar a válvula de Segurança e incluir o certificado de calibração. Conectar o aterramento - Item 1.14 deste relatório.
3 | COGERAÇÃO | CONDENSADOR DE TURBINA | CDT1 | 00362/24 | 2004 | CHS - Coolers And Heaters Systems Ind. e Com. Ltda. – Diadema/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001, Tema C (Adotado) | 2,00 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 3,30 Kgf/cm² | VAPOR | ÁGUA | 21,57 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | PERTICARARI | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2027-04-10 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 |  |  | Refazer pinturas / Instalar o aterramento.
4 | COGERAÇÃO | CONDENSADOR DE VAPOR DE SELAGEM - TMC 1° ESTÁGIOS | CVS-01 | 00363/24 | 2004 | CHS - Coolers And Heaters Systems Ind. e Com. Ltda. – Diadema/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001, Tema C (Adotado) | 2,00 Kgf/cm² | 6,00 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 6,00 Kgf/cm² | 1,10 Kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 7,80 Kgf/cm² | VAPOR | AR/ ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0,104 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | C | 5 | V | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1106/2020 | .-x-. | SIM | 2029-03-22 | 2033-02-27 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 |  |  | Refazer pinturas / Instalar o aterramento.
5 | COGERAÇÃO | CONDENSADOR DE VAPOR DE SELAGEM - TMC 2° ESTÁGIOS | CVS-01 | 00369/24 | 2004 | CHS - Coolers And Heaters Systems Ind. e Com. Ltda. – Diadema/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001, Tema C (Adotado) | 2,00 Kgf/cm² | 6,00 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 6,00 Kgf/cm² | 1,10 Kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 7,80 Kgf/cm² | VAPOR | AR/ ÁGUA DE RESFRIAMENTO | 0,104 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | C | 5 | V | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1106/2020 | .-x-. | SIM | 2029-03-22 | 2033-02-27 |  |  |  | Nota: Fornecer informações técnicas lados casco/ tubos (desenho/volume) para cálculo do PV e enquadramento NR-13
6 | COGERAÇÃO | RESERVATÓRIO DE AR 01 | RA01 | 00266/24 | 2004 | Atlas Copco Brasil Ltda – Barueri/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004 | 10,20 kgf/cm² | N / A | 10,20 kgf/cm² | N / A | 6.00 Kgf/cm² | N / A | 13.26 Kgf/cm² | N / A | AR COMPRIMIDO | N / A | 1,00 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1102/2020 | 298FM-023-02-2020 | SIM | 2028-03-07 | 2026-03-06 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Refazer pinturas – itens 1.5., 1.6. e 1.9. deste relatório / Instalar o aterramento – item 1.12. deste relatório.
7 | COGERAÇÃO | RESERVATÓRIO DE AR 02 | RA02 | 00267/24 | 2004 | Atlas Copco Brasil Ltda – Barueri/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004 | 10,20 kgf/cm² | N / A | 10,20 kgf/cm² | N / A | 6.00 Kgf/cm² | N / A | 13.26 Kgf/cm² | N / A | AR COMPRIMIDO | N / A | 1,00 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1103/2020 | 299FM-023-02-2020 | SIM | 2028-03-07 | 2026-03-06 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Refazer pinturas – itens 1.5., 1.6. e 1.9. deste relatório / Instalar o aterramento – item 1.12. deste relatório.
8 | DESTILARIA | SEPARADOR DE CONDENSADO DE AR COMPRIMIDO | SC-01 | 00252/24 | 2014 | Pressure Comercial Ltda – Barueri/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2007 | 13,53 Kgf/cm² | N / A | 13,53 Kgf/cm² | N / A | 6,00 Kgf/cm² | N / A | 17,59 Kgf/cm² | N / A | CONDENSADO | N / A | .-x-. | .-x-. |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1112/2020 | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2026-09-08 |  |  | OK | Instalar o aterramento – item 1.12. deste relatório.
9 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | COLUNA DE DEMETILAÇÃO T-500 | T - 500 | 00007/25 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | - 1,00 a 3,50 kgf/cm² | N / A | 3,50 kgf/cm² | N / A | - 0,50 Kgf/cm² | N / A | 4,55 Kgf/cm² | N / A | ETANOL | N / A | 127,320 m³ | N / A | PIT-501 / PIT-503 | .-x-. | SIFÃO INVERTIDO | A | 2 | I | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.4 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2026-01-01 | 2028-03-24 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. |  | Executar a calibração e gerar certificados dos transmissores de pressão digitais (TAG’s PIT–501 e PIT–503).
10 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | COLUNA DE HIDROSSELEÇÃO T-300 | T - 300 | 00008/25 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | - 1,00 a 3,50 kgf/cm² | N / A | 3,50 kgf/cm² | N / A | - 0,70 Kgf/cm² | N / A | 4,55 Kgf/cm² | N / A | ETANOL | N / A | 146,69 m³ | N / A | PIT-301 / PIT-303 | .-x-. | SIFÃO INVERTIDO | A | 2 | I | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.5 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2026-01-01 | 2028-03-25 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 |  |  | Executar a calibração e gerar certificados dos transmissores de pressão digitais (TAG’s PIT–301 e PIT–303) /
11 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | COLUNA DE LAVAGEM T-900 | T - 900 | 00318/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 3,60 kgf/cm² | 5,00 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | N / A | - 0,70 Kgf/cm² | N / A | 2,60 Kgf/cm² | N / A | ETANOL | N / A | 0,65 m³ | N / A |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.6 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-26 | 2030-03-25 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Instalar dispositivo de pressão - Item 13.5.1.2 (d) da NR13.
12 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | COLUNA DE RETIFICAÇÃO T-400 | T - 400 | 00009/25 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 2,60 kgf/cm² | N / A | 2,60 kgf/cm² | N / A | - 0,50 Kgf/cm² | N / A | 3,56 Kgf/cm² | N / A | ETANOL | N / A | 255,44 m³ | N / A | PIT-401 / PIT-403 | .-x-. | SIFÃO INVERTIDO | A | 2 | I | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.7 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2026-01-02 | 2028-03-25 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. |  | Executar a calibração e gerar certificados dos transmissores de pressão digitais (TAG’s PIT – 401 e PIT – 403).
13 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | CONDENSADOR VERTICAL E-302 | E-302 | 00310/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 3,60 kgf/cm² | 5,00 kgf/cm² | 3,60 kgf/cm² | 5,00 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 4,68 Kgf/cm² | 6,65 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA TORRE | 0,33 m³ | 0,25 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.11 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
14 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | CONDENSADOR VERTICAL E-402 | E-402 | 00311/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 2,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 2,60 kgf/cm² | 5,00 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 3,38 Kgf/cm² | 6,50 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA TORRE | 0,33 m³ | 0,25 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.12 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13
15 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | CONDENSADOR VERTICAL E-502 | E-502 | 00312/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 2,00 kgf/cm² | 2,60 kgf/cm² | 3,60 kgf/cm² | 5,00 kgf/cm² | 0,50 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 4,68 Kgf/cm² | 6,50 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA TORRE | 0,67 m³ | 0,72 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.13 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
16 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | REAQUECEDOR E-304 | E-304 | 00320/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 2,60 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 2,74 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | VAPOR | 0,12 m³ | 0,12 m³ |  | .-x-. |  | A | 4 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.16 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
17 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | REAQUECEDOR E-404 | E-404 | 00321/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 2,00 kgf/cm² | 2,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 2,60 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 2,74 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | VAPOR | 2,02 m³ | 0,22 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.17 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
18 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | REAQUECEDOR E-504 | E-504 | 00322/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 2,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 2,74 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | VAPOR | 0,910 m³ | 0,100 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.15 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  | INEXISTENTE | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
19 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | REBOILER E-303 | E-303 | 00313/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 1,00 kgf/cm² | N / A | 2,60 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,56 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | ETANOL | VAPOR | 4,24 m³ | 8,37 m³ |  | .-x-. |  | A | 4 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.19 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
20 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | REBOILER E-403 | E-403 | 00314/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 1,00 kgf/cm² | N / A | 2,00 kgf/cm² | 2,50 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 2,74 Kgf/cm² | 3,56 Kgf/cm² | ETANOL | VAPOR | 9,30 m³ | 19,01 m³ |  | .-x-. |  | A | 4 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.19 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
21 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | REBOILER E-503 | E-503 | 00315/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 2,20 kgf/cm² | N / A | 2,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 0,50 Kgf/cm² | 2,74 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | ETANOL | VAPOR | 2,99 m³ | 6,14 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.18 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2030-03-21 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13.
22 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | BALÃO DE REFLUXO D-301 | D-301 | 21-0790.008-31-126936-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | N / A | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | N / A | -0,70 kgf/cm² | N / A | 2,60 Kgf/cm² | N / A | FLEGMA | N / A |  | N / A |  |  |  | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.18 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-05-23 | 2026-01-18
23 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | BALÃO DE REFLUXO D-401 | D-401 | 23-0922-31-132299-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | N / A | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | N / A | 0,80 kgf/cm² | N / A | 2,74 Kgf/cm² | N / A | FLEGMA | N / A |  | N / A |  |  |  | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.18 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-05-23 | 2026-01-18
24 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | BALÃO DE REFLUXO D-501 | D-501 | 23-0922-31-132297-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | N / A | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | N / A | -0,50 kgf/cm² | N / A | 2,60 Kgf/cm² | N / A | FLEGMA | N / A |  | N / A |  |  |  | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.18 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-05-23 | 2026-01-18
25 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | TANQUE SELO DE ÁLCOOL TSA-01 | TSA-01 | 00309/24 | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | N / A | ATMOSFÉRICA | N / A | 1,37 Kgf/cm² | N / A | ÁLCOOL | N / A | 2,12 m³ | N / A |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.25 MC Citrotec Brasil. | N / A | SIM | 2028-03-13 | 2028-03-13
26 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | CONDENSADOR HORIZONTAL E-301 | E-301 | 23-0922-31-135075-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | -0,10 a 5,00 kgf/cm² | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | -0,10 a 5,00 kgf/cm² | -0,70 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 2,60 kgf/cm² | 6,50 kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA | [5 empty] | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.25 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-06-29 | 2030-01-17
27 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | CONDENSADOR HORIZONTAL E-401 | E-401 | 23-0922-31-135077-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -0,10 a 2,60 kgf/cm² | -0,10 a 5,00 kgf/cm² | -0,10 a 2,60 kgf/cm² | -0,10 a 5,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 3,56 kgf/cm² | 6,50 kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA | [5 empty] | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.25 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-06-29 | 2030-01-17
28 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | CONDENSADOR HORIZONTAL E-501 | E-501 | 23-0922-31-135079-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | -0,10 a 5,00 kgf/cm² | -1,00 a 2,00 kgf/cm² | -0,10 a 5,00 kgf/cm² | -0,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 2,60 kgf/cm² | 6,50 kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA | [5 empty] | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.25 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-06-29 | 2030-01-17
29 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | TANQUE BASE COLUNA D-400 | D-400 | 21-0790.008-31-126964-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -0,10 a 2,60 kgf/cm² | N / A | -0,10 a 2,60 kgf/cm² | N / A | 1,50 kgf/cm² | N / A | 3,56 kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | [5 empty] | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.25 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-06-28 | 2031-06-28
30 | DESTILARIA - ETANAL NEUTRO | TANQUE CONDENSADOR TC-01 | TC-01 | 21-0790.008-31-126965-RIP | 2021 | Citrotec Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2019 | -1,00 a 4,00 kgf/cm² | N / A | -1,00 a 4,00 kgf/cm² | N / A | 1,50 kgf/cm² | N / A | 5,48 kgf/cm² | N / A | CONDENSADO | N / A | [5 empty] | A | 5 | III |  | 145685-1 Rev.0 | Relatório A.9.25 MC Citrotec Brasil. | N / A |  | 2026-06-30 | 2031-06-30
31 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | COLUNA A-A1 | COL01 | 00292/24 | 1988 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1986 (adotado) | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | N / A | 0,50 Kgf/cm² | N / A | 1,60 Kgf/cm² | N / A | VINHAÇA / FLEGMAÇA | N / A | 111,91 m³ | N / A |  | .-x-. | PSV - 0468 | A | 3 | II | SIM | 4 - 003 - 0044 / Rev.0 | MC.346.04.02.13 | N / A | SIM | 2026-03-14 | 2029-03-04 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 |  |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
32 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | COLUNA B | COL02 | 00293/24 | 1988 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1986 (Adotado) | 0,60 kgf/cm² | N / A | 0,90 kgf/cm² | N / A | 0,80 Kgf/cm² | N / A | 1,30 Kgf/cm² | N / A | FLEGMAÇA / VAPOR HIDROALCOÓLICO | N / A | 139,695 m³ | N / A |  | .-x-. | PSV - 0468 | A | 3 | II | SIM | SIM | MC.347.04.02.13 | 286FM-023-02-2020 | SIM | 2026-03-14 | 2029-03-04 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
33 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | COLUNA D ("Dezinha") | COL10 | 00307/24 | 1988 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1986 (Adotado) | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | N / A | 0,50 Kgf/cm² | N / A | 1,60 Kgf/cm² | N / A | VINHAÇA / FLEGMAÇA | N / A | 4,129 m³ | N / A |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | MC-210790.008-02805 | N / A | SIM | 2026-03-14 | 2029-03-04 |  |  | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Instalar iluminação de emergência – item 13.5.2.2.e da NR-13
34 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | COLUNA R | CLO04 | 00244/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | -1,00 a 2,20 kgf/cm² | N / A | - 0,69 Kgf/cm² | N / A | N / A | N / A | ETANOL | Água | 26,983 m³ | N / A |  | .-x-. |  | A | 4 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-20 | 2027-03-20 |  |  |  | Instalar dispositivo de segurança – item 13.5.1.2 (a) da NR-13
35 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | COLUNA T-301 | COL03 | 00398/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1986 (Adotado) | 1.30 kgf/cm² | N / A | 1.30 kgf/cm² | N / A | 0,30 Kgf/cm² | N / A | 1,95 Kgf/cm² | N / A | ETANAL HIDRATADO | N / A | 47,697 m³ | N / A |  | .-x-. | PSV - 0468 | A | 3 | II | SIM | SIM | SIM | N / A | SIM | 2026-03-20 | 2027-01-31 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
36 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR E | CAH01 | 00261/24 00018/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 0,70 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 0,70 kgf/cm² | 3,70 kgf/cm² | 0,43 kgf/cm² | 3,60 kgf/cm² | 1,32 kgf/cm² | 5,55 kgf/cm² | ETANOL | VINHO | 4,127 m³ | 1,843 m³ | MAN-371 MAN-373 | .-x-. | PSV - 0468 | A | 5 | III | SIM | SIM | JECEL MCJ-JC-1113/2020 | PAR.ABN18/02/2021-006 | SIM | 2027-03-25 | 2031-02-02 | FMGOIGOI050/24-TH 0002/25-TH |  |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
37 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR E1 | CAH02 | 00262/24 00019/25 | 1988 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,43 Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 1,32 Kgf/cm² | 1,8 Kgf/cm² | ETANOL | ÁGUA | 4,11 m³ | 1,86 m³ | MAN-401 MAN-402 | .-x-. | PSV - 0468 | A | 5 | III | SIM | SIM | SIM | PAR.ABN18/02/2021-005 _ 284FM-002-03-2021 | SIM | 2027-03-25 | 2031-02-02 | FMGOIGOI051/24-TH 0003/25-TH |  |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
38 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR E2 | CAH03 | 00263-24 00020/25 | 1998 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 0,70 Kgf/cm² | 1,20 Kgf/cm² | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,33 Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 1,32 Kgf/cm² | 2,26 Kgf/cm² | ETANOL | ÁGUA | 2,926 m³ | 1,000 m³ | MAN-398 | .-x-. | PSV - 0468 | A | 5 | III | SIM | SIM | SIM | 289FM-023-02-202 | SIM | 2027-03-25 | 2031-02-02 | FMGOIGOI052/24-TH 0004/25-TH |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
39 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR R | CAH04 | 00259/24 00021/25 | 1998 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 (Adotado) | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,33 Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 1,32 Kgf/cm² | 1,8 Kgf/cm² | ETANOL | ÁGUA | 2,026 m³ | 0,312 m³ | MAN-392 Até MAN-395 | .-x-. | PSV - 0468 | A | 5 | III | SIM | SIM | SIM | 290FM-023-02-2020 / PAR.ABN18/02/2021-004 | SIM | 2027-03-25 | 2031-02-02 | FMGOIGOI012/24-TH 0005/25-TH |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
40 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR R1 | CAH05 | 00260/24 00022/25 | 1998 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,70 kgf/cm² | 1,20 kgf/cm² | 0,33 Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 1,32 Kgf/cm² | 1,80 Kgf/cm² | ETANOL | ÁGUA | 0,594 m³ | 0,240 m³ | MAN-356 MAN-396 | .-x-. | PSV - 0468 | A | 5 | III | SIM | SIM | SIM | N / A | SIM | 2027-03-25 | 2031-02-02 | FMGOIGOI013/24-TH 0006/25-TH |  |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
41 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR TC - 301 | COA03 | 00268/24 | 2000 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2000 | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0.53 kgf/cm² | 1.03 kgf/cm² | 1.00 kgf/cm² | 2.45 kgf/cm² | VAPOR HIDROÁLCOOLICO | Água | 2,89 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | 306FM-023-02-2020 | SIM | 2027-03-07 | 2030-03-07 | FMGOIGOI044 / 24 - TH |  |  | Identificar o TAG dispositivo de segurança e Anexar o Certificado – item 13.5.1.2 (a) da NR-13.
42 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR TC - 302 | COA04 | 00269/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | 0,60 kgf/cm² | 1,40 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,40 kgf/cm² | 0.53 kgf/cm² | 1.03 kgf/cm² | 1.00 kgf/cm² | 2.45 kgf/cm² | VAPOR HIDROÁLCOOLICO | Água | 1,22 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-06 | 2030-03-06 | SIM |  |  | Identificar o TAG dispositivo de segurança e Anexar o Certificado – item 13.5.1.2 (a) da NR-13.
43 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR TC - 303 | COA05 | 00270/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0.53 kgf/cm² | 1.03 kgf/cm² | 1.00 kgf/cm² | 2,60 kgf/cm² | VAPOR HIDROÁLCOOLICO | Água | 1,48 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-07 | 2030-03-07 | SIM |  |  | Instalar iluminação de Emergência item 13.5.2.2.e da NR13 / Identificar o TAG dispositivo de segurança e Anexar o Certificado – item 13.5.1.2 (a) da NR-13.
44 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR TC - 401 | COA01 | 00272/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | - 0,31 e 0,60 Kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | - 0,31 a 0,60 Kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | - 0,31 a 0,60Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | VAPOR HIDROÁLCOOLICO | ÁGUA | 1,420 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-07 | 2030-03-07 | FMGOIGOI045 / 24 - TH | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | OK | Identificar o TAG da Válvula de Segurança e Anexar o Certificado.
45 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | CONDENSADOR TC - 402 | COA02 | 00273/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | -1.00 a 0.60 Kgf/cm² | 0.60 Kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | - 0.79 Kgf/cm² | 1.03 Kgf/cm² | 1.00 Kgf/cm² | 2.60 Kgf/cm² | VAPOR HIDROÁLCOOLICO | ÁGUA | 1,22 m³ | .-x-. |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | PAR.ABN18/02/2021-008 | SIM | 2027-03-07 | 2030-03-07 | SIM |  |  | Identificar o TAG da Válvula de Segurança e Anexar o Certificado.
46 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | RESFRIADEIRA J | REJ01 | 00276/24 | 2005 | Adequar placa de identificação | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 1,32 Kgf/cm² | 2,83 Kgf/cm² | ÁLCOOL | ÁGUA | 2,085 m³ | 1,14 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-10 | 2030-03-10 | 0010/25-TH
47 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TROCADOR DE CALOR K1 | TC-K01 | 00035/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 1,00 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,90 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 0,977 m³ | 0,240 m³ | MAN-403 MAN-404 | .-x-. | PSV - 0468 | D | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-01620 | 297FM-023-02-2020 | SIM | 2029-03-25 | 2035-01-27 | RT=00083/25 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
48 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TROCADOR DE CALOR K2 | TC-K02 | 00035/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 1,00 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,90 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 0,977 m³ | 0,240 m³ | MAN-403 MAN-404 | .-x-. | PSV - 0468 | D | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-01620 | 297FM-023-02-2020 | SIM | 2029-03-25 | 2035-01-27 | RT=00083/25 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
49 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TROCADOR DE CALOR K3 | TC-K03 | 00035/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 1,00 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,90 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 0,977 m³ | 0,240 m³ | MAN-403 MAN-404 | .-x-. | PSV - 0468 | D | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-01620 | 297FM-023-02-2020 | SIM | 2029-03-25 | 2035-01-27 | RT=00083/25 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
50 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TROCADOR DE CALOR K4 | TC-K04 | 00035/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 1,00 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,90 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 0,977 m³ | 0,240 m³ | MAN-403 MAN-404 | .-x-. | PSV - 0468 | D | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-01620 | 297FM-023-02-2020 | SIM | 2029-03-25 | 2035-01-27 | RT=00083/25 | OK |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
51 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TROCADOR DE CALOR K5 | TC-K05 | 00035/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 1,00 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,90 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 0,977 m³ | 0,240 m³ | MAN-403 MAN-404 | .-x-. | PSV - 0468 | D | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-01620 | 297FM-023-02-2020 | SIM | 2029-03-25 | 2035-01-27 | RT=00083/25 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
52 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TROCADOR DE CALOR K6 | TC-K06 | 00035/25 | 1998 | DEDINI S/A _ PIRACICABA-SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 | 1,00 Kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 3,70 Kgf/cm² | 1,00 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,90 Kgf/cm² | 2,50 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 0,977 m³ | 0,240 m³ | MAN-403 MAN-404 | .-x-. | PSV - 0468 | D | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-01620 | 297FM-023-02-2020 | SIM | 2029-03-25 | 2035-01-27 | RT=00083/25 | OK |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
53 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | VAPORIZADOR TC - 304 | AVC01 | 00274/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | 0,80 kgf/cm² | 11,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 11,00 kgf/cm² | 0,40 Kgf/cm² | 10,00 Kgf/cm² | 1,49 Kgf/cm² | 14,30 Kgf/cm² | VAPOR DIRETO | MONOETILENOGLICOL (MEG) | 2,42 m³ | 1,93 m³ |  | .-x-. |  | A | 4 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-10 | 2030-03-10 | FMGOIGOI042 / 24 - TH |  |  | Instalar iluminação de emergência – item 13.5.2.2.e da NR-13
54 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | VAPORIZADOR TC - 305 | VAL01 | 00278/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | 0,80 kgf/cm² | 11,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 11,00 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 0,43 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 1,39 Kgf/cm² | VAPOR | ETANOL | 2,33 m³ | 1,93 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-11 | 2030-03-11 | FMGOIGOI009 / 24 - TH | OK |  | Instalar iluminação de emergência – item 13.5.2.2.e da NR-13 / Identificar o TAG dispositivo de segurança e Anexar o Certificado – item 13.5.1.2 (a) da NR-13.
55 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | VAPORIZADOR TC - 403 | VCR01 | 00275/24 | 2001 | JW Indústria e Caomércio de Equipamentos em Aço Inoxidável Ltda / Sertãozinho-AP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 | 0,80 kgf/cm² | 11,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 11,00 kgf/cm² | 10,00 Kgf/cm² | 10,00 Kgf/cm² | 1,49 Kgf/cm² | 14,30 Kgf/cm² | VAPOR DIRETO | MONOETILENOGLICOL (MEG) | 2,42 m³ | 1,93 m³ |  | .-x-. |  | A | 4 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-10 | 2030-03-10 | FMGOIGOI010 / 24 - TH |  |  | Instalar dispositivo de segurança e Anexar o Certificado – item 13.5.1.2 (a) da NR-13 / Instalar iluminação de emergência – item 13.5.2.2.e da NR-13
56 | DESTILARIA (Aparelho 300.000) | TANQUE DE CONDENSADO | TCD02 | 21-0790.008-31-126932-RIP | 1990 | Aberko Equipamentos Industriais Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 10,00 kgf/cm² | N / A | 10,00 kgf/cm² | N / A | 1,50 kgf/cm² | N / A | 15,00 kgf/cm² | N / A | ÁGUA CONDENSADA | N / A | 1,0 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-15
57 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | BALÃO DE RETROGRADAÇÃO | BRG01 | 00250/24 00017/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,10 Kgf/cm² | N / A | 1,62 kgf/cm² | N / A | 0,70 Kgf/cm² | N / A | 1,44 Kgf/cm² | N / A | SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA | N / A | 1,0 m³ | N / A | MAN-350 | .-x-. | PSV-C-B-B1 | A | 5 | III | SIM | 2 - TUS - 00182 | MC-210790-02728 | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2031-01-30 | SIM |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
58 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | COLUNA CL - 200 D | COL10 | 00251/24 00015/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,60 Kgf/cm² | N / A | 1,12 kgf/cm² | N / A | 0,20 Kgf/cm² | N / A | 0,82 Kgf/cm² | N / A | ÁLCOOL DE SEGUNDA | N / A | 6,98 m³ | N / A | MAN-348 MAN-349 | .-x-. | PSV-C.A-A1-D | A | 5 | III | SIM | 1 - TXF - 00031 | MC-210790-02729 | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2028-01-28 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
59 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | COLUNA CL-200 A-A1 | COL08 | 00305/24 00013/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004 (Adotado) | 1,20 kgf/cm² | N / A | 1,20 kgf/cm² | N / A | 0,50 Kgf/cm² | N / A | 0,78 Kgf/cm² | N / A | ÁLCOOL HIDRATADO | N / A | 232,574 m³ | N / A | MAN - 342 | .-x-. |  | A | 3 | II | SIM | 1 - TEV - 00259 | SIM | N / A | SIM | 2026-03-20 | 2029-02-10 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 |  |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
60 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | COLUNA CL-200 B-B1 | COL09 | 00243/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,74 kgf/cm² | N / A | 0,74 kgf/cm² | N / A | 0,45 Kgf/cm² | N / A | 0,78 Kgf/cm² | N / A | ÁLCOOL HIDRATADO | N / A | 266,55 m³ | N / A |  | .-x-. |  | A | 3 | II | SIM | 1 - TEV - 00237 | SIM | N / A | SIM | 2026-03-20 | 2028-03-20 |  |  | OK
61 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | CONDENSADOR E | CAH10 | 00024/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,60 kgf/cm² | 3,70 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 3,70 kgf/cm² | 0,43 Kgf/cm² | 3,60 Kgf/cm² | 1,32 Kgf/cm² | 4,81 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | VINHO | 8,05 m³ | 3,95 m³ | MAN-360 MAN-361 MAN-362 | .-x-. | PSV-C.A-A1-D | A | 5 | III | SIM | 1 - TWI - 00053 | SIM | N / A | SIM | 2027-03-21 | 2031-01-15 | SIM |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
62 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | CONDENSADOR E1 | CAH09 | 00025/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,50 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 0,50 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 0,30 Kgf/cm² | 0,25 Kgf/cm² | 0,65 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | HIDROALCOÓLICA | ÁGUA | 4,80 m³ | 2,70 m³ | MAN-363 MAN-364 MAN-365 | .-x-. | PSV-C.A-A1-D | A | 5 | III | SIM | 1 - TEV - 00192 | MC-21.0790-02696 | N / A | SIM | 2027-03-21 | 2031-01-15 | SIM |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
63 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | CONDENSADOR E2 | CAH08 | 00026/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,33 Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 0,78 Kgf/cm² | 1,95 Kgf/cm² | ETANOL | ÁGUA | 2,62 m³ | 1,53 m³ | MAN - 410 MAN - 412 | .-x-. | PSV-C.A-A1-D | A | 5 | III | SIM | 1 - TEV - 00199 | SIM | N / A | SIM | 2027-03-21 | 2031-01-16 | SIM |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
64 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | CONDENSADOR R | CAH06 | 00248/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,5 kgf/cm² | 1 kgf/cm² | 0,50 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 0,38 Kgf/cm² | 1,03 Kgf/cm² | 0,78 Kgf/cm² | 1,95 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA | 1,22 m ³ |  |  | .-x-. |  | A | 5 | III | SIM | 2 - TEV - 00205 | MC-21.0790-02698 | 284FM-001-03-2021 | SIM | 2027-03-21 | 2027-03-21 | SIM |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
65 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | CONDENSADOR R1 | CAH07 | 00023/25 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 0,60 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 0,60 kgf/cm² | 1,00 kgf/cm² | 0,30 Kgf/cm² | 0,25 Kgf/cm² | 0,78 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | VAPOR ALCOÓLICO | ÁGUA | 0,786 m³ | 0,324 m³ | MAN-356 MAN-357 | .-x-. | PSV-C.A-A1-D | A | 5 | III | SIM | 1 - TEV - 00211 | MC-21.0790-02699 | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2031-01-15 | SIM |  | OK | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
66 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV07 | AKV07 | 00909/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02700 | N / A | SIM | 2027-11-11 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
67 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV08 | AKV08 | 00910/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02701 | N / A | SIM | 2027-11-25 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
68 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV09 | AKV09 | 00911/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02702 | N / A | SIM | 2027-11-25 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
69 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV10 | AKV10 | 00912/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02703 | N / A | SIM | 2027-11-26 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
70 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV11 | AKV11 | 00913/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02704 | N / A | SIM | 2027-11-26 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
71 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV12 | AKV12 | 00914/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02705 | N / A | SIM | 2027-11-27 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
72 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV13 | AKV13 | 00915/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02706 | N / A | SIM | 2027-11-27 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
73 | DESTILARIA (Aparelho 500.000) | REGENERADOR DE CALOR AKV14 | AKV14 | 00916/24 | 2007 | Dedini S/A Indústrias de Base – Piracicaba/SP (CODISTIL) | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adenda 2005 | 1,00 kgf/cm² | 3,50 kgf/cm² | 3,07 kgf/cm² | 3,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 1,30 Kgf/cm² | 4,55 Kgf/cm² | VINHAÇA | VINHO | 1,668 m³ | 0,480 m³ |  | .-x-. |  | A | 5 | V | SIM | 2 - TUB - 00120 | MC-210790-02707 | N / A | SIM | 2027-11-27 | 2031-06-09 | 0007/25-TH | Instalar a Placa de Identificação – item 13.5.1.3. da NR13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Identificar o TAG da Válvula de Segurança.
74 | ETA | COLUNA ANIÔNICA 01 | CAN - 01 | 00818/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 4,42 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.820.04.13 | N / A | SIM | 2029-10-21 | 2029-10-21 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Identificar TAG da Válvula de Segurança
75 | ETA | COLUNA ANIÔNICA 02 | CAN - 02 | 00819/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 4,42 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.820.04.13 | N / A | SIM | 2029-10-22 | 2029-10-22 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Identificar TAG da Válvula de Segurança
76 | ETA | COLUNA CATIÔNICA 01 | CC - 01 | 00872/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 4,99 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.822.04.13 | N / A | SIM | 2029-11-06 | 2029-11-06 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Identificar TAG válvula de segurança - Item 1.19. deste relatório.
77 | ETA | COLUNA CATIÔNICA 02 | CC - 02 | 00837/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 4,99 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.823.04.13 | N / A | SIM | 2029-11-07 | 2029-11-07 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Efetuar a calibração do dispositivo de pressão - Item 13.5.1.5.e da NR-13 / Identificar TAG da Válvula de Segurança / Confirmar a espessura nominal da região dos pontos PT-01, BV-01 e BV-02 do Anexo de Medições de Espessuras
78 | ETA | FILTRO DE CARVÃO ATIVO 01 | FC - 01 | 00820/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 5,18 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.824.04.13 | N / A | SIM | 2029-10-23 | 2029-10-23 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Identificar TAG válvula de segurança - Item 1.19. deste relatório.
79 | ETA | FILTRO DE CARVÃO ATIVO 02 | FC - 02 | 00821/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 5,18 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.825.04.13 | N / A | SIM | 2029-10-24 | 2029-10-24 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Identificar TAG válvula de segurança - Item 1.19. deste relatório.
80 | ETA | MIX BED 01 | MB - 01 | 00822/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 3,63 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.828.04.13 | N / A | SIM | 2029-10-29 | 2029-10-29 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Identificar TAG válvula de segurança - Item 1.19. deste relatório.
81 | ETA | MIX BED 02 | MB - 02 | 00823/24 | 2004 | Filtrágua Equipamentos para Tratamento de Água Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1983 | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 3,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 4,50 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 3,63 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | A3-01-000 / 4824-2 | MC.829.04.13 | N / A | SIM | 2029-11-05 | 2029-11-05 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Identificar TAG válvula de segurança - Item 1.19. deste relatório.
82 | EVAPORAÇÃO | BALÃO SEPARADOR DE ARRASTE PFD 01 | SAP03 |  | 2024 | Sucrana Assessoria e Tecnologia S/AS - Jaboticabal-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | 2,00 kgf/cm² | N / A | 2,00 kgf/cm² | N / A | 0,90 Kgf/cm² | N / A | 1,43 Kgf/cm² | N / A | VAPOR VEGETAL | N / A | 21,70 m³ | N / A |  |  |  | C | 3 | III |  | SIM | MC-006-24-M-A04-001 | N / A | SIM | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  |  | NOVO (2024)
83 | EVAPORAÇÃO | BALÃO SEPARADOR DE ARRASTE PFD 02 | SAP04 | 00333/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1992 | 3,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | 0,90 Kgf/cm² | N / A | 3,90 Kgf/cm² | N / A | VAPOR VEGETAL | N / A | 18.000 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | NÃO | N / A | SIM | 2027-04-01 | 2030-04-01 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | INEXISTENTE
84 | EVAPORAÇÃO | BALÃO SEPARADOR DE ARRASTE PFD 03 | SAP06 | 00334/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1992 | 3,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | 0,90 Kgf/cm² | N / A | 3,90 Kgf/cm² | N / A | VAPOR VEGETAL | N / A | 18.000 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | NÃO | N / A | SIM | 2027-04-01 | 2030-04-01 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | INEXISTENTE |  | Reparar o isolamento térmico – item 1.4. deste relatório / Recalibrar o dispositivo de segurança – item 1.15. deste relatório.
85 | EVAPORAÇÃO | BALÃO SEPARADOR DE ARRASTE PFD 04 | SAP07 | 00335/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1992 | 3,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | 0,90 Kgf/cm² | N / A | 3,90 Kgf/cm² | N / A | VAPOR VEGETAL | N / A | 18.000 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | NÃO | N / A | SIM | 2027-04-01 | 2030-04-01 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | INEXISTENTE |  | Reparar o isolamento térmico – item 1.4. deste relatório / Recalibrar o dispositivo de segurança – item 1.15. deste relatório.
86 | EVAPORAÇÃO | CAIXA DE EVAPORAÇÃO ROBERT 01 | CEV01 | 00326/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1992 | - 0.33 a 2.00 Kgf/cm² | 1.00 Kgf/cm² | - 0.33 a 2.00 Kgf/cm² | 1.00 Kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 0,90 Kgf/cm² | 2.60 Kgf/cm² | 1.30 Kgf/cm² | VAPOR VEGETAL | CALDO / VAPOR VEGETAL | 133,350 m³ | 16,650 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | SIM | 295FM-023-02-2020 | SIM | 2027-03-26 | 2030-03-26 | FMGOIGOI034 / 24 - TH | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Reparar o isolamento térmico – itens 1.4. e 1.6. deste relatório / Identificar o TAG da Válvula de Segurança
87 | EVAPORAÇÃO | CAIXA DE EVAPORAÇÃO ROBERT 02 | CEV02 | 00327/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | - 0,50 kgf/cm² | 0,50 kgf/cm² | - 0,50 kgf/cm² | 0,50 kgf/cm² | - 0,32 Kgf/cm² | 0,3 Kgf/cm² | N / A | 0,65 Kgf/cm² | Vapor Vegetal | CALDO / VAPOR VEGETAL | 86,290 m³ | 8,460 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | SIM | 296FM-023-02-2020 | SIM | 2027-03-27 | 2030-03-27 | FMGOIGOI035 / 24 - TH |  |  | Identificar o TAG da Válvula de Segurança
88 | EVAPORAÇÃO | CAIXA DE EVAPORAÇÃO ROBERT 03 | CEV03 | 00324/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | - 0,50 kgf/cm² | 0,50 kgf/cm² | - 0,50 kgf/cm² | 0,50 kgf/cm² | - 0,32 kgf/cm² | 0,30 kgf/cm² | N / A | 0,65 kgf/cm² | Vapor Vegetal | CALDO / VAPOR VEGETAL | 86,290 m³ | 8,460 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-26 | 2030-03-26 | FMGOIGOI036 / 24 - TH |  |  | Identificar o TAG e calibrar a Válvula de Segurança
89 | EVAPORAÇÃO | CAIXA DE EVAPORAÇÃO ROBERT 04 | CEV04 | 00328/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | - 0,90 kgf/cm² | - 0,50 kgf/cm² | - 0,90 kgf/cm² | - 0,50 kgf/cm² | - 0,80 kgf/cm² | - 0,32 kgf/cm² | N / A | N / A | Vapor Vegetal | CALDO / VAPOR VEGETAL | 86,290 m³ | 8,460 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | SIM | PAR.ABN18/02/2021-002 | SIM | 2029-03-27 | 2034-03-27 | FMGOIGOI037 / 24 - TH
90 | EVAPORAÇÃO | BALÃO SEPARADOR DE ARRASTE PRÉ 02 |  |  | 2024 | Sucrana Assessoria e Tecnologia S/AS - Jaboticabal-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | 3,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | 0,70 Kgf/cm² | N / A | 1,43 Kgf/cm² | N / A | VAPOR VEGETAL | N / A | 21,70 m³ | N / A |  |  |  | C | 3 | III |  | SIM | MC-006-24-M-A04-011 | N / A |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  |  | NOVO (2024)
91 | EVAPORAÇÃO | BALÃO SEPARADOR DE ARRASTE PRÉ 03 |  | 21-0790.008-31-127025-RIP | 1994 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 3,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | 0,90 Kgf/cm² | N / A | 3,90 Kgf/cm² | N / A | Vapor Vegetal | N / A | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-03-05 | 2029-03-05
92 | EVAPORAÇÃO | CAIXA EVAPORAÇÃO PFD 01 | CEC01 | 00330/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1989 (Adotado) | - 0,85 a 2,00 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | - 0,20 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm | 2,60 Kgf/cm | VAPOR | CALDO | 66,304 m³ | 14,028 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1107/2020 | PAR 018/21 Rev. 1 | SIM | 2027-03-31 | 2030-03-31 | 0008/25-TH | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Reparar o isolamento térmico – item 1.4. deste relatório
93 | EVAPORAÇÃO | CAIXA EVAPORAÇÃO PFD 02 | CEC02 | 01233/24 | 1994 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1992 | 2,00 Kgf/cm² | - 0,85 Kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | - 0,85 Kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | - 0,20 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 60,721 m³ | 18,036 m³ | MAN-145 MAN-043 | TER-017 |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | MC-210790-01326 | PAR-210790-106258 | SIM | 2027-12-04 | 2027-12-04 | SIM | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13 / Reparar o isolamento térmico - Item 1.4. deste relatório.
94 | EVAPORAÇÃO | CAIXA EVAPORAÇÃO PFD 03 | CEC03 | 01233/24 | 2021 | ORCA Industrial / SUCRANA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | Vácuo Absoluto | Vácuo Absoluto | Vácuo Absoluto | Vácuo Absoluto | 0,41 Kgf/cm² | 0,0034 Kgf/cm² | 1,43 Kgf/cm² | 1,43 Kgf/cm² | XAROPE | VAPOR | 60,721 m³ | 18,036 m³ | MAN-007 MVAC-010 | TER-016 |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1109/2020 | 293FM-023-02-2020 | SIM | 2027-12-04 | 2027-12-04 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13 / Reparar o isolamento térmico - Item 1.4. deste relatório.
95 | EVAPORAÇÃO | CAIXA EVAPORAÇÃO PFD 04 | CEC04 | 01239/24 | 2020 | ORCA Industrial / SUCRANA Assessoria e Tecnologia S/C Ltda. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | Vácuo Absoluto | Vácuo Absoluto | Vácuo Absoluto | Vácuo Absoluto | 0,82 Kgf/cm² | 0,41 Kgf/cm² | 1,43 Kgf/cm² | 1,43 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 79,581 m³ | 18,036 m³ | MVAC-628 VAC-014 | TER-018 | PSV-PDF-04-B | C | 3 | III | SIM | 325.08.01.06 | SIM | SIM | SIM | 2027-12-05 | 2027-12-05 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Recalibrar o dispositivo de segurança - Item 1.19. deste relatório.
96 | EVAPORAÇÃO | MULTI-JATO | MJE-01 |  | 2024 | Goiasa – Goiatuba Álcool LTDA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2013 | 2,00 Kgf/cm² | N / A | 2,00 kgf/cm² | N / A | 1,00 Kgf/cm² | N / A | 2,60 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 10,600 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | DE-014-24-M-A04-001 |  | N / A | SIM |  |  | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | EQUIPAMENTO NOVO | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13
97 | EVAPORAÇÃO | PRÉ EVAPORADOR 01 | PRE01 | 00325/24 | 1988 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1986 (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | N / A | 2,34 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 82,500 m³ | 21,050 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-03-27 | 2030-03-27 | FMGOIGOI032 / 24 - TH | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Reparar isolamento térmico – item 1.4. deste relatório / Identificar o TAG e calibrar a Válvula de Segurança
98 | EVAPORAÇÃO | PRÉ EVAPORADOR 02 | PRE02 | 00361/24 | 2010 | CSJ Metalúrgia - Piracicabc/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010 Tema C (Adotado) | 2,00 Kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 1,95 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 156,800 m³ | 27,540 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | JECEL MCV-JC-1104/2020 | N / A | SIM | 2027-03-22 | 2027-03-22 | FMGOIGOI007 / 24 - TH | OK | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Efetuar pintura – item 1.11 e 1.13 deste relatório / Reparar o isolamento térmico - Item 1.4. deste relatório / Recalibrar o dispositivo de segurança - Item 1.19. deste relatório.
99 | EVAPORAÇÃO | PRÉ EVAPORADOR 03 | PRE03 | 00331/24 | 2012 | CODISTIL S/A _ PIRACICABA-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010 | 2,00 Kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 2,00 Kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | CALDO | VAPOR | 156,800 m³ | 27,540 m³ |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | NÃO | SIM | Par.abn18/02/2021-011 | SIM | 2027-03-31 | 2030-03-31 | FMGOIGOI030 / 24 - TH | OK | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Reparar o isolamento térmico – item 1.4. deste relatório / Recalibrar o dispositivo de segurança - Item 1.19. deste relatório.
100 | EVAPORAÇÃO | PRÉ EVAPORADOR 04 | PRE04 | 00336/24 00028/25 | 2010 | CSJ Metalúrgia - Piracicabc/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010 Tema C (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 1,95 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 211,529 m³ | 41,418 m³ | MAN-004 MAN-613 | TER-004 |  | C | 2 | II | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-04-01 | 2029-01-06 | FMGOIGOI005 / 24 - TH | OK |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança e adequar TAG - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
101 | EVAPORAÇÃO | PRÉ EVAPORADOR 05 | PRE05 | 00337/24 00029/25 | 2010 | CSJ Metalúrgia - Piracicabc/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010 Tema C (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 2,60 Kgf/cm² | 1,95 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 175,129 m³ | 36,904 m³ | MAN - 133 MAN - 616 | .-x-. |  | C | 2 | II | SIM | NÃO | SIM | N / A | SIM | 2027-04-02 | 2031-01-06 | FMGOIGOI031 / 24 - TH | OK |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança e adequar TAG - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
102 | EVAPORAÇÃO | TANQUE DE CALDO PRÉ EVAPORADO | TCA-01 | 00338/24 00030/25 | 2008 | Sucrana Assessoria e Tecnologia S/AS - Jaboticabal-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2007, Adenda 2008 | 1,70 kgf/cm² | N / A | 1,70 kgf/cm² | N / A | 0,80 Kgf/cm² | N / A | 2,25 Kgf/cm² | N / A | CALDO / VAPOR | N / A | 44,170 m ³ | N / A | MAN-439 | .-x-. | PSV-016 | C | 3 | III | SIM | D4-30-ME6-056-776 | SIM | N / A | SIM | 2027-04-02 | 2031-01-08 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
103 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 01 VASO 01 | PAT01.01 | 21-0790.008-31-127042-RIP |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
104 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 01 VASO 02 | PAT01.02 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
105 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 01 VASO 03 | PAT01.03 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
106 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 02 VASO 01 | PAT02.01 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
107 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 02 VASO 02 | PAT02.02 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
108 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 02 VASO 03 | PAT02.03 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
109 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 03 VASO 01 | PAT03.01 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
110 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 03 VASO 02 | PAT03.02 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
111 | EVAPORAÇÃO | AQUECEDOR THERMOL CONJUNTO 03 VASO 03 | PAT03.03 |  |  |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2001 |  |  | 1,50 kgf/cm² | 10,00 kgf/cm² | 0,80 kgf/cm² | 7,28 kgf/cm² | 1,95 kgf/cm² | 13,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | [5 empty] | C | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-09 | 2026-08-25
112 | EVAPORAÇÃO | TANQUE DE REAÇÃO | TQR01 | 21-0790.008-31-131851-RIP | 2005 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 6,00 kgf/cm² | N / A | 6,00 kgf/cm² | N / A | 1,50 kgf/cm² | N / A | 9,00 kgf/cm² | N / A | CALDO FLOTADO | N / A | 2,00 m³ | N / A |  |  |  | D | 5 | V | [5 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-15
113 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 01 – 400 HL | COZ01 | 21-0790.008-31-127138-RIP | 2021 | CALDEMA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | .-x-. | 3,00 kgf/cm² | 3,20 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 3,20 kgf/cm² | - 0,8 Kgf/cm² | 0,8 Kgf/cm² | 4,50 kgf/cm² | 4,80 kgf/cm² | Xarope | VAPOR | .-x-. | .-x-. |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | DE-013.02.254-005 | MC-013.02-252-001 | PR-210790-104326 | SIM | 2026-04-12 | 2026-04-12 | FMGOIGOI003 / 24 - TH | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13.
114 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 02 – 400 HL | COZ02 | 21-0790.008-31-127140-RIP | 2021 | CALDEMA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010, Adena 2011 | 3,00 kgf/cm² | 3,20 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 3,20 kgf/cm² | - 0,8 Kgf/cm² | 0,8 Kgf/cm² | 4,50 kgf/cm² | 4,80 kgf/cm² | Xarope | VAPOR | .-x-. | .-x-. |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | DE-013.02.254-006 | MC-013.02-252-002 | PR-210790-104613 | SIM | 2026-04-12 | 2026-04-12 | FMGOIGOI004 / 24 - TH
115 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 03 – 400 HL | COZ03 | 21-0790.008-31-127142-RIP | 2020 | CALDEMA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010, Adenda 2011 | 3,00 kgf/cm² | 3,20 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 3,20 kgf/cm² | - 0,8 Kgf/cm² | 0,8 Kgf/cm² | 4,50 kgf/cm² | 4,80 kgf/cm² | CALDO | VAPOR | 96,01 m³ | 7,28 m³ | MAN-012 VAC-002 | .-x-. |  | D | 3 | IV | SIM | DE-013.02.254-007 | MC-013.02-252-003 | N / A | SIM | 2029-01-12 | 2033-01-12 | FMGOIGOI018 / 24 - TH |  | Corrigir a Categoria – item 13.5.1.4. da NR13. | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
116 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 04 – 400 HL | COZ04 | 00393/24 | 1998 | CALDEMA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010, Adena 2011 | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | - 0,8 Kgf/cm² | 0,8 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | 139,08 m³ | 23,75 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | SIM | PA-210790-122580 | SIM | 2028-03-27 | 2032-03-15 | FMGOIGOI033 / 24 - TH
117 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 05 – 600 HL | COZ05 | 00394/24 | 1998 | CALDEMA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010, Adena 2011 | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | - 0,8 Kgf/cm² | 0,8 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | VAPOR | XAROPE | 139,08 m³ | 23,75 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | V | SIM | A2-01-0000 | SIM | N / A | SIM | 2029-03-15 | 2034-03-15 | FMGOIGOI011 / 24 - TH
118 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 06 – 800 HL | COZ06 | 01259/24 | 2010 | CSJ / Sucrana Assessoria e Tecnologia - Jaboticabal-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adena 2007 | 1,40 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,40 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 0,86 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 2,14 kgf/cm² | 2,14 kgf/cm² | CALDO | VAPOR | 64,64 m³ | 14,976 m³ | VAC-100 MAN-048 | .-x-. |  | D | 3 | IV | SIM | DE-003-08-MA05-001 | SIM | PAR 016/21 Rev.1 | SIM | 2028-12-16 | 2028-12-16 | SIM | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Reparar o isolamento térmico - Item 1.4 é 1.6 (Deste relatório) / Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
119 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | COZEDOR A VÁCUO 07 – 600 HL | COZ07 | 01260/24 | 2010 | SEMAG / Sucrana Assessoria e Tecnologia S/AS - Jaboticabal-SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2004, Adena 2007 | 1,03 kgf/cm² | 1,50 kgf/cm² | 1,65 kgf/cm² | 1,65 kgf/cm² | 0,86 Kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 2,14 kgf/cm² | 2,14 kgf/cm² | CALDO | VAPOR | 64,64 m³ | 14,976 m³ | VAC-102 MAN-149 | .-x-. |  | D | 3 | IV | SIM | DE-003-08-MA05-001 | JECEL MCV-JC-1105/2020 | PR-210790-104786 | SIM | 2028-12-17 | 2028-12-17 | SIM | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Reparar o isolamento térmico - Item 1.4 é 1.6 (Deste relatório) / Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
120 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | SEPARADOR CONDENSADO | RAC04 | 00154/25 | 2023 | ATLAS COPCO - SUÉCIA / ARXO Industrial do Brasil | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2021 | 11,00 kgf/cm² | N / A | 11,00 kgf/cm² | N / A | 10,00 kgf/cm² | N / A | 16,50 kgf/cm² | N / A | ÁGUA CONDENSADA | N / A | 3,00 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | 266500061 | AC2017-318 R4 | N / A | SIM | 2028-04-08 | 2031-04-08 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. / Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Executar a calibração e gerar certificado do dispositivo de pressão / Executar a calibração e gerar certificado do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5.e. da NR-13 / Instalar o aterramento - Item 1.15 deste relatório.
121 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | CONDENSADOR BAROMÉTRICO DO COZEDOR Nº03 | COZB03 | 21-0790.008-31-127149-RIP | 1994 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,82 kgf/cm² | N / A | 1,10 kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 11,30 m³ | N / A |  |  |  | D | 5 | V |  | NÃO | FNC-411/2024 | N / A |  | 2026-04-15 | 2031-03-05
122 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | CONDENSADOR BAROMÉTRICO DO COZEDOR Nº04 | COZB04 | 21-0790.008-31-127152-RIP | 1999 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,82 kgf/cm² | N / A | 1,12 kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 11,30 m³ | N / A |  |  |  | D | 5 | V |  | NÃO | FNC-411/2024 | N / A |  | 2026-04-15 | 2031-03-05
123 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | CONDENSADOR BAROMÉTRICO DO COZEDOR Nº05 | COZB05 | 21-0790.008-31-127153-RIP | 1999 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,82 kgf/cm² | N / A | 1,12 kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 11,30 m³ | N / A |  |  |  | D | 5 | V |  | NÃO | FNC-411/2024 | N / A |  | 2026-04-15 | 2031-03-05
124 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | CONDENSADOR BAROMÉTRICO DO COZEDOR Nº06 | COZB06 |  | 2024 | LAFERTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2023 | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,83 kgf/cm² | N / A | 1,12 kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 11,30 m³ | N / A |  |  |  | D | 5 | V |  | NÃO | FNC-411/2024 | N / A
125 | FÁBRICA DE AÇÚCAR | CONDENSADOR BAROMÉTRICO DO COZEDOR Nº07 | COZB07 | 21-0790.008-31-127155-RIP | 2010 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,86 kgf/cm² | N / A | 0,82 kgf/cm² | N / A | 1,12 kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 24,90 m³ | N / A |  |  |  | D | 5 | V |  | NÃO | FNC-411/2024 | N / A |  | 2026-04-15 | 2031-03-05
126 | LABORATÓRIO | AUTOCLAVE MAIOR - AV75 | AUT-2 | 25-0035-31-0563-RIE |  | PHOENIX IND. COM. DE EQUIPS CIENTÍFICOS Ltda | ASME I ABNT | .-x-. | 1,50 kgf/cm² | N / A | 1,50 kgf/cm² | N / A | 1,00 kgf/cm² | N / A | 2,50 kgf/cm² | N / A | VAPOR | N / A | .-x-. | N / A | MAN - 060 | AV - 75 |  | C | 5 | V | NÃO | NÃO | NÃO | N / A | SIM | 2030-02-25 | 2030-02-25 | Efetuar teste hidrostática na próxima intervenção - Item 13.5.4.3.1 da NR13 | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13.
127 | LABORATÓRIO | AUTOCLAVE MENOR - AV30 | AUT-1 | 21-0790.008-31-127158-RIP | 2006 | PHOENIX IND. COM. DE EQUIPS CIENTÍFICOS Ltda | ASME I ABNT | .-x-. | 1,60 kgf/cm² | N / A | 1,60 kgf/cm² | N / A | 1,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | VAPOR | N / A | .-x-. | N / A |  | .-x-. |  | C | 5 | V | NÃO | NÃO | NÃO | N / A | SIM | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13.
128 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 01 | AQD001 | 00343/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 7,30 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 6,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 10,95 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-01598 | PA-210790-122141 | SIM | 2028-04-04 | 2032-04-04 | FMGOIGOI017 / 24 - TH | OK |  | Isolar térmicamente os tampos – item 1.5. deste relatório / Monitorar tubos do espelho inferior (corrosões superficiais) – item 2.3. deste relatório. / efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10. e 1.12 deste relatório.
129 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 02 | AQD002 | 00344/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998, Tema C (adotado) | 2,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 7,30 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 10,95 Kgf/cm² | VAPOR | Caldo | 6,30 m³ | 2,37 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02410 | N / A | SIM | 2028-04-04 | 2032-04-04 | FMGOIGOI019 / 24 - TH | OK |  | Isolar térmicamente os tampos – item 1.5. deste relatório / Monitorar tubos do espelho inferior (corrosões superficiais) – item 2.3. deste relatório. / efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10. e 1.12 deste relatório.
130 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 03 | AQD003 | 00345/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 7,30 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 6,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 10,95 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02411 | PA-210790-122153 | SIM | 2028-04-06 | 2032-04-06 | FMGOIGOI020 / 24 - TH | OK |  | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10., 1.11. e 1.12 deste relatório.
131 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 04 | AQD004 | 00350/24 00001/25 | 1994 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1992 Tema C (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 7,30 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 7,30 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 6,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 10,95 Kgf/cm² | CALDO | VAPOR | 8,593 m³ | 0,896 m³ | MAN-305 MAN-304 | .-x-. |  | C | 5 | V | SIM | NÃO | PERTICARARI | PA-210790-122160 | SIM | 2029-04-07 | 2035-01-21 | SIM | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
132 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 05 | AQD005 | 00347/24 00002/25 | 2016 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2015 | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 0,75 Kgf/cm² | 10,40 Kgf/cm² | 3,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 8,118 m³ | 1,792 m³ | MAN-306 MAN-307 | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | PV10489.01-PJ-00.00 AQV200.02-PJ-00.00 | PERTICARARI | PA-210790-122766 | SIM | 2027-04-06 | 2031-01-22 | SIM | ILEGÍVEL | Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
133 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 06 | AQD006 | 00348/24 00003/25 | 1994 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 2,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,803 m³ | 1,160 m³ | MAN-308 MAN-309 | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | PERTICARARI | PA-210790-122166 | SIM | 2029-04-07 | 2033-01-22 | SIM | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. | Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
134 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 07 | AQD007 | 00349/24 00004/25 | 2016 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2015 Tema C (Adotado) | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 0,74 Kgf/cm² | 10,40 Kgf/cm² | 3,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 8,118 m³ | 1,792 m³ | MAN-310 MAN-311 | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | PV10489.01-PJ-00.00 AQV200.02-PJ-00.00 | PERTICARARI | PA-210790-122814 | SIM | 2027-04-07 | 2031-01-23 | SIM | ILEGÍVEL | Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
135 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 08 | AQD008 | 00346/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 2,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02414 | PA-210790-122172 | SIM | 2028-04-06 | 2032-04-06 | FMGOIGOI023 / 24 - TH | Adequar a Placa de Identificação – Item 13.5.1.3 da NR-13. |  | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8, 1.10, 1.11. e 1.12. deste relatório.
136 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 09 | AQD009 | 00351/24 | 2016 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2015 | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 3,90 Kgf/cm² | 10,40 Kgf/cm² | VAPOR | Caldo | 6,23 m³ | 3,10 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02724 | PA-210790-122783 | SIM | 2028-04-07 | 2028-04-07 | FMGOIGOI015 / 24 - TH | ILEGÍVEL | ILEGÍVEL | Reparar isolamento térmico – item 1.3. deste relatório / Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., e 1.10. a 1.12. deste relatório. / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
137 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 10 | AQD010 | 00352/24 | 2016 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2015 Tema C (Adotado) | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 0,70 Kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 3,90 Kgf/cm² | 10,4 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,230 m³ | 3,100 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02725 | PA-210790-124266 | SIM | 2029-04-08 | 2028-04-07 | FMGOIGOI016 / 24 - TH | OK | Identificar o TAG – item 13.5.1.4. da NR-13 | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10. a 1.12. da NR-13 / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
138 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 11 | AQD011 | 00265/24 00005/25 | 2016 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 10,40 Kgf/cm² | 3,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 8,118 m³ | 1,792 m³ | MAN-319 MAN-320 | .-x-. | AQD-11A AQD-11B | C | 3 | III | SIM | PV10489.05-PJ-00.00 | MC-210790-02726 | PA-210790-124267 | SIM | 2029-03-27 | 2031-01-23 | SIM | ILEGÍVEL | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
139 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 12 | AQD012 | 00264/24 00006/25 | 2016 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010 - Adema 2011 | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 8,00 kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 5,00 Kgf/cm² | 0,75 Kgf/cm² | 10,40 Kgf/cm² | 3,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 8,118 m³ | 1,792 m³ | MAN-322 MAN-323 | .-x-. | AQD-12A AQD-12B | C | 3 | III | SIM | PV10489.06-PJ-00.00 | MC-210790-02727 | PA-210790-124268 | SIM | 2029-03-27 | 2031-01-24 | SIM | OK |  | Executar a calibração e gerar certificados do dispositivo de segurança - Item 13.5.1.5 (e) da NR-13.
140 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 13 | AQD013 | 00355/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 3,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 4,50 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02732 | PA-210790-122181 | SIM | 2028-04-08 | 2028-04-08 | FMGOIGOI024 / 24 - TH | OK |  | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10., 1.11. e 1.12. deste relatório / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
141 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 14 | AQD014 | 00356/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 3,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 4,50 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02733 | PA-210790-122605 | SIM | 2028-04-08 | 2028-04-08 | FMGOIGOI025 / 24 - TH | OK |  | Isolar térmicamente os tampos – item 1.5. deste relatório / Efetuar pinturas – itens 1.6.,1.8., 1.10. a 1.12. deste relatório / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
142 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 15 | AQD015 | 00357/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 3,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 4,50 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02784 | PA-210790-122610 | SIM | 2028-04-09 | 2028-04-09 | FMGOIGOI026 / 24 - TH | OK |  | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10., 1.11. e 1.12. deste relatório / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
143 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 16 | AQD016 | 00358/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 3,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 3,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 1,50 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 4,50 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02785 | PA-210790-122620 | SIM | 2028-04-09 | 2028-04-09 | FMGOIGOI027 / 24 - TH | OK |  | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10., 1.11. e 1.12. deste relatório / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
144 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 17 | AQD017 | 00359/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 3,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | CALDO | 6,300 m³ | 2,370 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02786 | PA-210790-122627 | SIM | 2028-04-09 | 2032-04-09 | FMGOIGOI028 / 24 - TH | OK |  | Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8., 1.10, 1.11. e 1.12. deste relatório / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna reduzida => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
145 | TRATAMENTO DE CALDO | AQUECEDOR DE CALDO VERTICAL 18 | AQD018 | 00360/24 | 2012 | Brumazi Soluções Industriais – Sertãozinho/SP. | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 1998 Tema C (Adotado) | 3,00 Kgf/cm² | 8,00 Kgf/cm² | 2,00 kgf/cm² | 6,60 kgf/cm² | 0,80 Kgf/cm² | 5,60 Kgf/cm² | 3,00 Kgf/cm² | 9,90 Kgf/cm² | VAPOR | Caldo | 6,30 m³ | 2,37 m³ |  | .-x-. |  | C | 4 | IV | SIM | NÃO | MC-210790-02787 | PA-210790-122631 | SIM | 2028-04-09 | 2028-04-09 | FMGOIGOI029 / 24 - TH | OK |  | Isolar térmicamente os tampos – item 1.5. deste relatório / Efetuar pinturas – itens 1.6., 1.8 e 1.10 a 1.12. deste relatório / Nota: Validade da Inspeção Visual Interna => Substituída por Medições de Espessuras (END) – item 13.5.4.6. da NR-13.
146 | TRATAMENTO DE CALDO | REGENERADOR DE CONTATO | RGC001 | 00342/24 | 2008 | Jambeiro Calderaria e Usinagem Ltda – Jambeiro/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2008 (Adotado) | 3,00 kgf/cm² | N / A | 3,00 kgf/cm² | N / A | - 0,27 Kgf/cm² | N / A | 2,00 Kgf/cm² | N / A | VAPOR VEGETAL | N / A | 48,239 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 3 | III | SIM | 63-D1-30-ME4-063-776-R1 / 64-D2-30-ME3-064-776-R3 | NÃO | N / A | SIM | 2027-04-04 | 2030-04-04 |  | INEXISTENTE | Adequar a Categoria – 13.5.1.4. da NR-13. | Efetuar Teste Hidrostático na próxima intervenção – item 13.5.4.3.1. da NR-13 / Reparar o isolamento térmico – item 1.4. deste relatório / Identificar o TAG e calibrar a Válvula de Segurança e incluir o certificado de calibração na documentação do equipamento até a próxima campanha (01/04/2025) caso contrário este relatório perderá a validade / Instalar o(s) dispositivo(s) de Pressão – item 13.5.1.2.d. da NR-13.
147 | TRATAMENTO DE CALDO | TANQUE DE CONDENSADO V1 | TCV1 | 0034/241 | 2016 | PRG Engenharia, Gestão, Construção e Montagem – Jaboticabal/SP | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2010 | 2,50 Kgf/cm² | N / A | 2,50 Kgf/cm² | N / A | 0.80 Kgf/cm² | N / A | 3,25 Kgf/cm² | N / A | CONDENSADO | N / A | 8,810 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 4 | V | SIM | 073-005-MEC-DE-007 073-013-MEC-DE-010 | NÃO | N / A | SIM | 2029-04-04 | 2034-04-04 |  |  |  | Efetuar Teste Hidrostático na próxima intervenção – item 13.5.4.3.1. da NR-13 / Instalar dispositivo de pressão – item 13.5.1.2.d. da NR-13 / Identificar o TAG e calibrar a Válvula de Segurança e incluir os certificados de calibração na documentação do equipamento até a próxima campanha (01/04/2025) caso contrário este relatório perderá a validade
148 | TRATAMENTO DE CALDO | TANQUE DE CONDENSADO PARA AS CALDEIRAS | VR01 | 21-0790.008-31-127159-RIP | 1990 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 6,00 Kgf/cm² | N / A | 6,00 Kgf/cm² | N / A | 1.50 Kgf/cm² | N / A | 9,00 Kgf/cm² | N / A | CONDENSADO | N / A | 1,50 m³ | N / A |  | .-x-. |  | C | 5 | V |  |  | NÃO | N / A |  | 2026-04-15 | 2026-04-15
149 | TRATAMENTO DE CALDO | TANQUE DE CONDENSADO DE VAPOR DE ESCAPE VE | VE01 | 21-0790.008-31-127161-RIP | 1999 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 2,50 Kgf/cm² | N / A | 6,00 Kgf/cm² | N / A | 1.50 Kgf/cm² | N / A | 9,00 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 1,50 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 5 | V |  |  | NÃO | N / A |  | 2026-04-15 | 2026-04-15
150 | TRATAMENTO DE CALDO | TANQUE DE CONDENSADO VAPOR V2 | VV2-01 | 21-0790.008-31-127160-RIP | 1995 |  | ASME - Seção VIII - Divisão 1 | Edição 2017 | 2,50 Kgf/cm² | N / A | 6,00 Kgf/cm² | N / A | 1.50 Kgf/cm² | N / A | 9,00 Kgf/cm² | N / A | ÁGUA | N / A | 1,50 m³ | N / A |  | .-x-. |  | D | 5 | V |  |  | NÃO | N / A |  | 2026-04-15 | 2026-04-15